# Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SALA EDUKACJI PRZYRODNICZEJ AKWARIUM GDYŃSKIEGO MIR

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie projektu i realizacja przebudowy pomieszczenia 12A i 12B w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni  na salę dydaktyczną wraz z jej wyposażeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres prac:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy zgodnie z koncepcją Zamawiającego, z uwzględnieniem niniejszego OPZ,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę o ile takie jest wymagane,

- udzielanie wyjaśnień do projektu podczas postepowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy do realizacji robót budowlanych,

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji.

Pomieszczenia, które stanowią przedmiot opracowania, zlokalizowane są w budynku Akwarium Gdyńskiego przy Al. Jana Pawła II 1 w Gdyni w skrzydle zachodnim, na poziomie parteru. Wejścia główne do budynku znajdują się od strony północnej i południowej.

Budynek Akwarium Gdyńskiego posiada funkcje dydaktyczno – badawcze i wystawiennicze.

Zakłada się, że w pomieszczeniach będą się odbywały zajęcia z grupami młodzieży liczącymi ok. 30 - 40 osób. Grupy te będą pracowały w zespołach 6 - 8 osobowych posługując się mikroskopami. Prowadzący będzie inicjował zajęcia w grupach. Dodatkowo prowadzący będzie mógł wyświetlać wybrane materiały takie jak płyta DVD, prezentacja komputerowa, obraz z wizualizera, trinokularów (mikroskop i binokular wyposażone w kamerę do rejestracji i przekazywania obrazu) na ekran projekcyjny. Ponieważ sala będzie miała charakter wielofunkcyjny, przewiduje się także również możliwość prowadzenia konferencji z grupami ok. 50 osób z wykorzystaniem środków a/v.

II Zakres przedmiotu zamówienia:

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania projektu budowlanego całości prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie koncepcji,

- sporządzenia projektów wykonawczych całości prac dla wszystkich branż,

- uzgodnienia projektów i zastosowanych w nim rozwiązań z m.in. rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych, sanitarnohigienicznych i BHP oraz z Zamawiającym,

- sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wyceny elementów robót w formie kosztorysu,

- uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę o ile jest takie wymagane,

- pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i prac,

III Zakres prac projektowych i planowanego wyposażenia:

- Zaprojektowanie instalacji elektrycznej, okablowania instalacji systemów audiowizualnych i oświetlenia.

Wymagania inwestora w zakresie projektowania instalacji elektrycznych:

zaprojektowanie instalacji elektrycznych obejmuje wykonanie projektu wszystkich rodzajów instalacji elektrycznych przewidzianych dla pomieszczeń 12A i 12B znajdujących się w części zachodniej budynku AG oraz wykonanie uzgodnień i zatwierdzeniu projektu.

Ze względu na to, że pomieszczenie 12A ma mieć charakter dydaktyczny, gdzie będą się odbywały zajęcia z grupami młodzieży a pomieszczenie 12B ma być pomieszczeniem technicznym przewiduje się wyposażenie w szereg instalacji  elektrycznych:

1.	instalację gniazd wtyczkowych 230V ogólnego przeznaczenia,

2.	instalację gniazd wtyczkowych 230V dedykowanych,

3.	instalację gniazd wtyczkowych zasilających akwarium w pomieszczeniu 12A,

4.	instalację gniazd wtyczkowych do zasilania sprzętu audio-video,

5.	instalację oświetlenia podstawowego pomieszczeń 12A i 12B,

6.	instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

7.	instalację oświetlenia kierunkowego,

8.	instalację okablowania logicznego,

9.	instalację alarmu przeciwwłamaniowego.

Projekty w/w instalacji wykonać należy z uwzględnieniem obowiązujących oraz zalecanych do stosowania norm i przepisów w zakresie instalacji elektrycznych, instalacji oświetlenia ogólnego oraz zapasowego, instalacji teleinformatycznych oraz SAP. Podstawowe normy i akty prawne obowiązujące, lub zalecane do stosowania przywołano w dalszej części niniejszego opracowania.

Projekt musi być wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe

i przed wprowadzeniem go do realizacji musi być uzgodniony z rzeczoznawcą przeciwpożarowym.

Projektant musi zapewnić kompatybilność projektowanych instalacji z aktualnie zainstalowanymi i eksploatowanymi urządzeniami takimi np. jak centrala telefoniczna,

centrala sygnalizacji pożarowej typu ANX-95, centrala alarmowa, urządzenia informatyczne.

1.2	Wymagania inwestora w zakresie projektowania i wyposażenia instalacji elektrycznych

W budynku AG istnieje podział na zasilanie gwarantowane – rozdzielnice zasilane

z centralnego UPS-a (przetwarza w trybie true on-line napięcie z sieci zewnętrznej lub z agregatu prądotwórczego) oraz zasilanie niegwarantowane – rozdzielnice zasilane bezpośrednio z sieci zewnętrznej. Zasilanie gwarantowane zarezerwowane jest wyłącznie dla instalacji podtrzymania życia okazów fauny oraz do zasilania wysokiej klasy urządzeń audio-video.

Ad. 1, 2 – gniazda wtyczkowe 230V ogólnego przeznaczenia oraz gniazda 230V dedykowane zaprojektować jako zasilone z rozdzielnicy zasilania niegwarantowanego zlokalizowanej w pomieszczeniu 12A. Gniazda zaprojektować jako zasilone przewodami typu YDY3x2,5 mm2; 750V,  ułożonymi na korytach kablowych umieszczonych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym oraz w ścianach w bruzdach. Wszystkie gniazda należy chronić wyłącznikami różnicowoprądowymi 30mA, 40A typu A oraz wyłącznikami nadprądowymi 16A o charakterystyce typu B. Jeden wyłącznik  różnicowoprądowy j.w. ma współpracować z trzema wyłącznikami nadprądowymi zasilającymi po jednym obwodzie każdy. Jeden obwód może zasilać maksymalnie cztery gniazda wtyczkowe. Gniazda montować w zestawach ZPK (zintegrowany punkt komputerowy). Każdy zestaw ZPK zawiera dwa gniazda ogólne (białe), dwa gniazda czerwone z napisem „DATA”, zainstalowane we wspólnej ramce podtynkowo, na wysokości 30 cm od podłogi pomieszczenia. Wszystkie gniazda należy zaprojektować jako typu „moduł 45mm”,  oraz wyposażone w  blokadę dostępu, gniazda „DATA” winny być wyposażone w klucz. Wymagany stopień ochrony dla wszystkich elementów tworzących ZPKT to IP20. W pomieszczeniu oznaczonym 12B (pomieszczenie techniczne) należy zaprojektować  gniazda wtyczkowe w miejscach określonych przez Inwestora. Zaprojektować gniazda podwójne, podtynkowe o stopniu ochrony IP20. Do zasilania zmywarki zaprojektować gniazdo pojedyncze, podtynkowe o stopniu ochrony IP44, na wysokości ok. 30 cm nad podłogą. Gniazdo do zasilania zmywarki należy zasilić wydzielonym, osobnym obwodem. Gniazda zasilać przewodami typu YDY3x2,5 mm2; 750V ułożonymi p/t w bruzdach.

Ad. 3, 4 -  zasilanie gwarantowane należy doprowadzić do gniazd wtyczkowych przewidzianych do zasilania urządzeń technologicznych akwarium 700l w pomieszczeniu 12A, a także do gniazda zasilającego rzutnik multimedialny umieszczonego na suficie. Gniazda do zasilania urządzeń związanych z technologią obróbki wody akwarium należy zaprojektować w postaci zespołu czterech gniazd. Do zasilania urządzeń oświetleniowych akwarium    i ewentualnych grzałek wody zaprojektować analogiczny zespół czterech gniazd zasilania niegwarantowanego. Gniazda te powinny posiadać stopień ochrony IP44 oraz blokadę dostępu. Zaprojektować je podtynkowo we wspólnych ramkach po obu stronach akwarium na wysokości ok. 30 cm nad podłogą. Gniazdo do zasilania rzutnika zaprojektować na stropie, nad sufitem podwieszanym. Zasilanie do gniazd zaprojektować przewodem typu YDY3x2,5 mm2;750V,żo. Gniazda do zasilania urządzeń związanych z akwarium należy zabezpieczyć analogicznie jak przedstawiono powyżej. Gniazdo 230V do zasilania rzutnika multimedialnego oraz wszystkie pozostałe związane z urządzeniami multimedialnymi należy zasilić ze specjalnie zaprojektowanej rozdzielnicy dla potrzeb urządzeń systemu audiowizualnego - RA. W rozdzielnicy należy przewidzieć miejsce na aparaty elektryczne niezbędne do zabezpieczenia wszystkich obwodów, elementy automatyki i sterowania wszystkich urządzeń systemu audiowizualnego. W rozdzielni głównej RG jest zrealizowana ochrona przeciwprzepięciowa przez ochronniki stopnia B+C . W rozdzielnicy RA należy zaprojektować ochronniki stopnia D dla realizacji pełnej ochrony przeciwprzepięciowej dla urządzeń systemu audiowizualnego. Do zasilania rozdzielnicy RA należy wykorzystać istniejącą linię wlz. Jest to linia zasilania gwarantowanego.

Ad. 5, 6, 7 – do zrealizowania oświetlenia podstawowego pomieszczeń 12A i 12B należy zaprojektować oprawy do sufitów podwieszanych, rastrowe, z elektronicznym zapłonem PAM EVG, np. oprawy Indigo Combo Beta 2-rastrowe 2x2x14W firmy FAGERHULT lub równoważne. W pomieszczeniu edukacyjnym A musi być zapewniona płynna regulacja strumienia świetlnego. W pomieszczeniu technicznym B nie jest to oczekiwane. Dobór opraw musi być potwierdzony niezbędnymi obliczeniami potwierdzającymi uzyskanie właściwych parametrów oświetlenia. Dla pomieszczenia edukacyjnego 12A należy zaprojektować oświetlenie ogólne o średnim natężeniu nie mniejszym od 500 lx, w pomieszczeniu technicznym 12B o średnim natężeniu nie mniejszym od 300 lx. Oświetlenie ogólne musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 12464-1:2004. Sterowanie oświetleniem sali edukacyjnej A należy zaprojektować przy wejściu do sali – w pobliżu konsoli prowadzącego zajęcia. Włącznik oświetlenia pomieszczenia technicznego należy zaprojektować po prawej stronie wejścia do pomieszczenia (od strony sali 12A ) na wysokości 130 – 140 cm nad podłogą. Oświetlenie ewakuacyjne należy zaprojektować w pomieszczeniu edukacyjnym A i technicznym B poprzez instalację w suficie podwieszanym opraw firmy FAGERHULT   typu emLED-s o mocy 2W z baterią lub równoważnych zapewniając spełnienie wymagań dla tego rodzaju oświetlenia określonych w normach PN-EN 1838:2005 i PN-EN 50172:2005. Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe zaprojektować przez montaż opraw oświetlenia kierunkowego nad drzwiami przeznaczonymi do ewakuacji osób przebywających w pomieszczeniu edukacyjnym 12A. Zaprojektować oprawy kierunkowe firmy FAGERHULT typu exLED lub równoważne. Piktogramy dla opraw kierunkowych należy uzgodnić z rzeczoznawcą przeciwpożarowym. Wszystkie oprawy oświetleniowe zasilić przewodami YDY5x1,5 mm2; 750V żo, lub YDY3x1,5 mm2; 750V żo napięciem niegwarantowanym z rozdzielnicy ogólnej RO. Obwody oświetlenia ogólnego zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce typ B, 10A. Obwody oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zabezpieczyć wyłącznikami nadprądowymi o charakterystyce typ B, 6A. Instalacje elektryczne zarówno gniazd wtyczkowych jak i oświetlenia zaprojektować zgodnie z wymaganiami wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 oraz innych obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisów i opracowań m.in. norm SEP.

Ad. 8 – Sieć okablowania strukturalnego w pomieszczeniu edukacyjnym 12A i 12B

( instalacje logiczne i telefoniczne ) składać się będzie z lokalnego punktu dystrybucyjnego połączonego linią okablowania poziomego z kondygnacyjną szafą dystrybucyjną KD oraz projektowanych linii okablowania poziomego UTP, łączących lokalny punkt dystrybucyjny sieci logicznej i telefonicznej z gniazdami odbiorczymi RJ45 zainstalowanymi w zestawach gniazdowych ZPK oraz miejscach wskazanych przez Inwestora. Do wykonania linii zastosować przewody miedziane, komputerowe w postaci skrętki 4-parowej UTP, kategorii 5e. Przewody sieci okablowania strukturalnego należy zaprojektować na wydzielonych korytach, lub w kanałach (listwach) PCV w przestrzeni nad sufitem podwieszanym; w ścianach przewody bezwzględnie zaprojektować jako układane w rurkach PCV. Lokalny punkt dystrybucyjny należy zaprojektować pod sufitem w pomieszczeniu technicznym B. W celu uzyskania certyfikacji instalacji okablowania strukturalnego należy przyjąć, że zarówno panel krosowniczy, jak i wkłady gniazd RJ45 będą pochodziły od producenta Krone (istniejące obecnie w AG elementy sieci logicznej pochodzą od producenta Krone).

Wykonując projekt i następnie realizując wykonanie sieci okablowania strukturalnego należy oprzeć się na zawartości norm TIA/EIA 568A oraz ISO/IEC 11801 lub ich obowiązujących odpowiednikach.

Ad.9 – Sala edukacyjna 12A wraz z pomieszczeniem technicznym 12B winny być zabezpieczone przeciwwłamaniowo. Powyższe zadanie należy zrealizować poprzez instalację czujek w pomieszczeniach i podłączenie ich do istniejącej w AG centrali alarmowej.

1.3	Wymagania inwestora w zakresie wykonania i wyposażenia rozdzielnic elektrycznych

Dla obsługi instalacji elektrycznych w pomieszczeniach sali edukacyjnej i zaplecza technicznego niezbędne będzie zaprojektowanie i wykonanie dwóch rozdzielnic:

RO – rozdzielnica zasilająca gniazda wtyczkowe, napęd elektryczny żaluzji, oprawy

oświetleniowe.

RA – rozdzielnica zasilająca wszystkie urządzenia systemu audiowizualnego.

Do budowy obydwu rozdzielnic należy zastosować metalowe obudowy w wykonaniu podtynkowym serii Moduł 2000 firmy SCHRACK lub równoważne. Rozdzielnice winny być wyposażone w zamki patentowe.

Rozdzielnicę RO należy zasilić nową linią wlz prowadzoną z rozdzielnicy głównej zasilania niegwarantowanego. Długość linii wlz wynosi ok. 60m, zastosować przewód 5-cio żyłowy o przekroju nie mniejszym niż 5x10 mm2. Rozdzielnica RO powinna być wyposażona w wyłącznik główny (rozłącznik izolacyjny 4-polowy), lampki kontroli napięcia, wyłączniki różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe oraz inne niezbędne aparaty elektryczne jak przekaźniki lub styczniki.

Rozdzielnica RA powinna być wyposażona w wyłącznik główny (rozłącznik izolacyjny 4-polowy), lampki kontroli napięcia i zawierać wszystkie aparaty elektryczne niezbędne do zabezpieczenia obwodów, elementy automatyki i sterowania wszystkich urządzeń systemu audiowizualnego. W rozdzielnicy RA należy zainstalować ochronniki stopnia D dla realizacji pełnej ochrony przeciwprzepięciowej dla urządzeń systemu audiowizualnego. Do zasilania rozdzielnicy RA należy wykorzystać istniejącą linię wlz wyprowadzoną z pola nr 15 rozdzielni RG. Jest to linia wlz zasilania gwarantowanego wykonana przewodami 5xLgY1x16 mm2.

- Wykonanie instalacji sanitarnej w zakresie instalacji zlewozmywaka, w pomieszczeniu 12B

W zabudowie pomieszczenia B należy przewidzieć  zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej o wymiarach 80 cmx60 wraz z szafką zlewozmywakową w zabudowie, wyposażony w baterię zlewozmywakową stojącą jednouchwytową z wyciągana rączką.

Zakres opracowania co do instalacji wodociągowej sprowadza się do zaprojektowania nowych podłączeń  wody zimnej i wody ciepłej wewnątrz pomieszczenia B oraz nowych podłączeń kanalizacyjnych. Podejścia wodno-kanalizacyjne od zlewozmywaka i zmywarki włączyć do istniejących pionów wody zimnej, ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej przebiegających przez pomieszczenie B. Na nowych podejściach wodnych do zlewozmywaka należy zaprojektować zaworki odcinające.

Istniejące piony wodne i kanalizacji deszczowej przechodzące przez pomieszczenie B oraz pomieszczenie A zaprojektować jako obudowane płytą gipsowo-kartonową.

- Wykonanie wentylacji pomieszczeń:

Należy zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 
w pomieszczeniach 12A  i  12B zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.

- Modernizacja instalacji c.o.

Dla pomieszczenia 12A i 12B zaprojektować wymianę wszystkich istniejących grzejników żeliwnych członowych T-1 na grzejniki stalowe dwu lub  trzypłytowe z podłączeniem bocznym, zaworem termostatycznym z głowicą typu Danfoss lub równoważną. Zawór grzejnikowy powinien mieć możliwość ustawienia nastawy wstępnej. Na przewodach powrotnych zaprojektować zawory typu RTL lub równoważne, umożliwiające odcięcie każdego grzejnika od instalacji centralnego ogrzewania. Zaprojektować nowe rury przyłączne do grzejników płytowych i włączyć je do istniejących pionów centralnego ogrzewania.

Dodatkowo należy zaprojektować dodatkowe grzejniki wraz z instalacją i zestawem zaworów aby osiągnąć komfort cieplny pomieszczenia. Grzejniki powinny być zaprojektowane nie niżej niż 12 cm od podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej.

- Wykończenie posadzki wykładziną PCV o wysokiej klasie ścieralności.

W pomieszczeniu 12A zaprojektować warstwę wykończeniową z  wykładziny PCV obiektowej /np. POLYFLOR MISTIQUE lub równoważnej /. Cokoły – wywinięta wykładzina PCV do wysokości 8 cm. Kolorystyka wykładzin jak w pomieszczeniach sąsiednich. W pomieszczeniu A wydzielić innym kolorem pas drogi ewakuacyjnej. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

W pomieszczeniu 12B zaprojektować nowe warstwy izolacji przeciwwilgociowej i gładzi cementowej  oraz wykładziny PCV obiektowe do pomieszczeń mokrych /np. POLYFLOR MARBLEISED XL lub równoważne/. Cokoły przypodłogowe do wysokości min. 10cm, zaokrąglone w celu łatwego utrzymania czystości. Na cokoły przy wykończeniu PCV stosować listwy wyobleniowe zapewniające odpowiedni promień wywinięcia wykładziny na ściany.

Wykładziny PCV powinny spełniać następujące parametry:

      - antypoślizgowość – klasa DS  wg EN14041,

      - higieniczność,

      - bezspoinowość,

      - pozytywna Ocena Higieniczności Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej (nr 211/PB/251/304/2003, 160/PB/251/294/2001)

      - trudnościeralność – odporność na ścieranie – grupa M wg EN 649,

      - antystatyczność – 2kV wg EN 1815,

      - homogeniczność, jednorodność w strukturze i wzorze przez całą ich grubość,

      - trudnopalność – Bfl-s1 wg EN 13501-1 i ≥8kw/m2

      - odporność na wgniatanie metodą krótkotrwałą przy obciążeniu wstępnym 10 N, pozostałość wcisku (mm) nie więcej niż  0,06, wg PN-75/B-04270,

      - ścieralność badana na aparacie Stuttgart, ubytek grubości (mm) nie więcej niż 0,02, wg PN-75/B-04270,

      - nasiąkliwość powierzchniowa wodą po 24 h (mg/cm2) nie więcej niż 1,

      - brak ostrego i drażniącego zapachu, wg PN-75/B-04270,

- Zaprojektowanie zabudowy ścian pomieszczeń w systemie karton – gips.

W pomieszczeniu 12A należy dokonać zabudowy otworu pomiędzy salą przedszkolną a pomieszczeniem 12A. Zabudowę zaprojektować z płyt gipsowo – kartonowych, pokrytą gładziami gipsowymi i  pomalowaną farbami akrylowymi lub silikatowymi. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zaprojektowanie sufitów podwieszanych z oświetleniem i przyłączami do rzutnika multimedialnego i ekranu opuszczanego elektrycznie.

W pomieszczeniach 12A i 12B zaprojektować sufit podwieszany systemowy / np. Ecophon FOCUS E lub równoważny / na ruszcie systemowym, wg technologii producenta – płyty o wymiarach 60/120cm i 60/60cm.

Powierzchnie odparzone tynków istniejących skuć i uzupełnić tynkiem mokrym cementowo-wapiennym kat. III.

- Wykończenie powierzchni ścian i malowanie.

Pomieszczenie 12B – Ściany pomieszczenia w obrębie zlewozmywaka wyłożyć do wysokości min. 2,00m płytkami ceramicznymi w gat.I. Ściany po za okładzinami z płytek ceramicznych i sufity malowane farbami o zwiększonej odporności na wilgoć. Powierzchnie tynków pod malowanie pokryte gładziami gipsowymi.

Pomieszczenie 12A – powierzchnie odparzone tynków istniejących skute i uzupełnione tynkiem mokrym cementowo-wapiennym kat. III. Pod malowanie pow. tynków pokryte gładziami gipsowymi.

Ściany wewnętrzne i sufit malowane farbami akrylowymi lub silikatowymi w kolorach jak w pomieszczeniach sąsiednich.

W pomieszczeniu 12A w obrębie akwarium i pomieszczeniu 12B stosować farby o zwiększonej odporności na wilgoć. Narożniki ścian w strefie drzwi wejściowych zabezpieczyć listwami ochronnymi.

- Wyposażenie w  sprzęt audiowizualny  i system sterowania

Wyposażenie w  sprzęt audiowizualnego wchodzący w skład systemów instalowanych w pomieszczeniu 12A – systemy: wizyjny, foniczny i przyłącze kablowe

W systemie wizyjnym główną oś pokazu będzie stanowił rzutnik o mocy powyżej 3000ANSI lm. Na stołach roboczych ustawione będą binokulary stereoskopowe (30 szt). Źródłem obrazu będzie notebook prowadzącego, DVD, nakładka na mikroskop lub wizualizer.

W suficie podwieszanym zabudowane będą głośniki nisko- i wysokotonowe w systemie napędzanym wzmacniaczem.

Wyszczególnienie:

- ekran wizyjny napędzany elektrycznie z sterowaniem umieszczonym w konsoli stanowiska prowadzącego zajęcia

- rzutnik multimedialny – zainstalowany na suficie (okablowanie dla sygnału HDMI,2 x sygnał VGA, 1 x Svideo, 1x divi, 1xvideo, 1xRS-232C, oraz zasilanie i kabel sieci internetowej) – przyłącze kablowe, zasilanie i podłączenia przewodów VGA itd.) umieszczone w konsoli stanowiska prowadzącego zajęcia.

- Przewidzenie przestrzeni na 30-40 binokularów stereoskopowych – umieszczonych na stołach roboczych dla uczestników zajęć – przewidzenie zasilania z listew zasilających przytwierdzonych od spodu do blatów stołów – do każdego binokularu potrzebne są dwa gniazda zasilające prądu niegwarantowanego

- Głośniki sufitowe – 6 szt – zasilanie wyprowadzone w konsoli stanowiska prowadzącego zajęcia

- Przewidzenie przestrzeni na wizualizer

- Przewidzenie przestrzeni na Komputer typu notebook

- Przewidzenie przestrzeni na Mikroskop trinokularowy i/lub trinokular stereoskopowy

- Przyłącze kablowe

- Wyposażenie w system nagłośnienia do projekcji filmów

- Inne wyposażenie niezbędne do właściwego działania Sali

- Podwójne gniazda elektryczne podtynkowe – zasilane niegwarantowane

- Podwójne gniazdo ścienne podtynkowe – zasilanie gwarantowane

- Zespół gniazd zasilających: 4 gniazda – zasilanie gwarantowane, 2 - 4 gniazda zasilanie

niegwarantowane

Konsola prowadzącego:

- Na blacie konsoli zostaną umieszczone elementy wyposażenia wymienione w punktach 8 – 12

- W szafce umieszczonej w konsoli zostaną zainstalowane elementy wyposażenia wymienione

w punktach 13 – 19.

Sterowanie oświetleniem Sali umiejscowione:

- w okolicach wejścia do Sali

- w okolicach konsoli prowadzącego zajęcia.

Sterowanie systemem wizyjnym umiejscowione w konsoli prowadzącego zajęcia.

Sterowanie systemem dźwiękowym umiejscowione w konsoli prowadzącego zajęcia.