Załącznik nr 1 do zaproszenia

Formularz oferty technicznej zasilacza UPS

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej (wg poniżej przedstawionej tabeli) przez wpisanie nazwy producenta i typu urządzenia, i uzupełnienia kolumny „Konfiguracja proponowana  przez Wykonawcę”, w sposób analogiczny do kolumny „Konfiguracja minimalna Zamawiającego”.

| Lp. | Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Konfiguracja minimalna Zamawiającego | Konfiguracja proponowana przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) |  |
|  | Budowa | Beztransformatorowa, prostownik IGBT. UPS musi być wyposażony w podwójny tor zasilający niezależny dla prostownika i Bypassu. |  |
|  | Moc znamionowa | 20 kVA / 20 kW |  |
|  | Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 1.0 |  |
|  | Współczynnik mocy wejściowej | 0,99 |  |
|  | Napięcie wejściowe trójfazowe | 400 VAC 3F + N |  |
|  | Tolerancja napięcia wejściowego bez przechodzenia na baterie | 131 – 276 Vac (L-N) |  |
|  | Zakres częstotliwości wejściowej | Wymagana 40-70 Hz |  |
|  | Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% | nie mniejsza niż 96% |  |
|  | Tryb pracy ECO mode, zapewniający podwyższoną sprawność zasilacza | Wymagany |  |
|  | Możliwość rozbudowy mocy w okresie eksploatacji | Do minimum 8 sztuk w układzie pracy równoległej. |  |
|  | Napięcie wyjściowe trójfazowe | 400 VAC 3F + N |  |
|  | Częstotliwość wyjściowa | 50Hz |  |
|  | Zintegrowane bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) | Statyczny przełącznik (SCR) oraz ręczny rozłącznik serwisowy |  |
|  | Zewnętrzny bezprzerwowy Bypass serwisowy | Wymagany Bypass bezprzerwowy w postaci jednego przełącznika, z informacją o położeniu dla zabezpieczenia falownika UPS przed uszkodzeniem w przypadku nieprawidłowego użycia. |  |
|  | Wejście komunikacyjne na UPS do podłączenia sygnalizacji położenia przełącznika zewnętrznego Bypassu serwisowego, dla ochrony falownika UPS przed przypadkowym przełączeniem | Wymagane. Zasilacz UPS musi automatycznie przełączyć się do pracy bypass elektroniczny w momencie zadziałania zewnętrznego bypassu serwisowego. |  |
|  | Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem | Wymagane |  |
|  | Czas podtrzymania | 5 minut |  |
|  | Pojemnośc minimalna baterii | 5350 VAh |  |
|  | Ilość łańcuchów baterii | Dwie gałęzie połączone równolegle. |  |
|  | Baterie | Baterie muszą być umieszczone wewnątrz UPS. Stosować baterie szczelne AGM VRLA o żywotności 10-12 lat. |  |
|  | Autonomia pracy zasilacza UPS przy pracy z baterii podawana w minutach na panelu LCD zasilacza | Wymagane. |  |
|  | Zasilacz UPS powinien mieć możliwość ustawienie z poziomu wyświetlacza LCD okresowych testów baterii miesięcznych lub tygodniowych. | Wymagane |  |
|  | W przypadku uszkodzenia pojedynczych akumulatorów w stosie, wymagana poprawna praca urządzenia ze zmniejszonym łańcuchem baterii | Wymagane, poprzez konfigurację, zmianę długości łańcucha baterii. |  |
|  | Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym | ± 1% |  |
|  | Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym | ± 3% |  |
|  | Stabilność częstotliwości wyjściowej: | bez synchronizacji: ± 0,05 Hz |  |
|  | Współczynnik szczytu | 3:1 |  |
|  | Minimalne przeciążenie falownika w trybie pracy normalnej | 110% przez 60 minut 125% przez 10 minut 150% przez 1 minutę >150% - 0,5 sek |  |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją diodową i akustyczną | Wymagane |  |
|  | Możliwość uruchomienia UPS z baterii, bez obecności napięcia zasilającego. | Wymagane |  |
|  | Karta sieciowa SNMP wbudowana w UPS. | Wymagane |  |
|  | Karta styków przekaźnikowych AS-400 wbudowana w UPS | Wymagane – wyjścia programowalne, ustawiane w zależności od wymagań użytkownika. |  |
|  | Komunikacja za pomocą Modbus i RS485 | Wymagane |  |
|  | Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Wymagane – zestyk NO oraz NC. UPS zintegrowany z systemem ppoż budynku. |  |
|  | Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii | Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS |  |
|  | Poziom hałasu w odległości 1m | < 58 dBA |  |
|  | Rejestr zdarzeń | Dziennik zdarzeń w UPS-ie + komunikaty serwisowe |  |
|  | Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu | Wymagane |  |
|  | Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii | Stan baterii + dostępna autonomia mierzona w czasie rzeczywistym |  |
|  | UPS wyposażony w zdalny wyłącznik REPO | Wymagane – dostawa wyłącznika REPO po stronie dostawcy UPS. |  |
|  | Rozłączniki manewrowe | Zasilacz UPS powinien być wyposażony w komplet rozłączników pozwalających na bezpieczne włączenie i wyłączenie UPSa. Wymaga się co najmniej pięciu zestawów rozłączników: zasilanie prostownika, zasilanie bypass, bypass serwisowy, rozłącznik wyjściowy z UPS oraz rozłącznik obwodu baterii. |  |
|  | Podłączenie zasilania i odbiorów | Podłączenie okablowania od tyłu zasilacza, z możliwością podłączenia dwóch oddzielnych torów do zasilania prostownika i bypassu wewnętrznego. |  |
|  | Zasilacz wyposażony w kółka transportowe pozwalające na łatwe przemieszczanie w czasie konserwacji | Wymagane |  |
|  | Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE | Wymagane |  |
|  | Producent zasilacza UPS z siedzibą w Polsce, posiadający biuro dystrybucji i serwisu na terenie kraju. | Wymagane |  |
|  | Instrukcja w języku polskim | Wymagane |  |
|  | Gwarancja | 12 miesięcy na cały system UPS+baterie |  |

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- dostawy UPS do siedziby Zamawiającego, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, VII p. pok. 733 - wentylatornia,

- uzgodnienia z Zamawiającym warunków podłączenia,

- rozpakowania i montażu UPS,

- posprzątania po wykonanym montażu i instalacji,

- konfiguracji i podłączenia urządzeń zasilanych przez UPS,

- przeszkolenia 3 osób ze strony Zamawiającego w zakresie obsługi eksploatacyjnej UPS,

- udzielenia gwarancji,

- świadczenia usług serwisu gwarancyjnego na warunkach opisanych w § 4 umowy.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do:

- Przygotowania pomieszczenia zgodnie z instrukcją obsługi UPS zapewniającego:

- łatwość podłączenia do instalacji elektrycznej,

- wystarczającą przestrzeń do obsługi serwisowej (min. 80 cm z tyłu oraz min. 50 cm z przodu zasilacza),

- wentylację lub klimatyzację do zapewnienia odpowiedniego chłodzenia UPS,

- ochronę przed gazami i oparami mogącymi powodować korozję UPS lub jego wyposażenia,

- ochronę przed nadmierną wilgocią i źródłami ciepła,

- ochronę przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami,

- odpowiednią ochronę przeciwpożarową,

- temperaturę pracy w przedziałach, zgodnie z zaleceniami producenta UPS.

- Zapewnienia odpowiedniej instalacji zasilającej zgodnie z dokumentacją techniczną producenta UPS i wymaganiami Wykonawcy, w tym w szczególności: rozdzielnicę elektryczną wyposażoną w odpowiedni aparat zabezpieczający (np. wyłączniki nadmiarowo-prądowe) dobrany do maksymalnej mocy systemu, oraz przewodami giętkimi o odpowiedniej obciążalności prądowej dobranej do zastosowanego zabezpieczenia.

……………………… dnia ………………

………………………………………………………….

( pieczęć i podpisy osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy w obrocie  prawnym )