**Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na wewnętrznych powierzchniach dwóch zbiorników filtracyjnych w Akwarium Gdyńskim MIR-PIB. Zbiorniki o konstrukcji żelbetowej znajdują się wewnątrz budynku, w pomieszczeniu wyłączonym z eksploatacji.

**Wymagania dotyczące hydroizolacji**

* Izolacja wykonana będzie metodą natrysku na gorąco 2mm warstwy polimocznika
* Polimoczmik dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, odporny na wodę morską o zasoleniu 35ppt
* Kolor: szary
* Polimocznik natryskiwany na powierzchnię betonową zagruntowaną dedykowanym podkładem

**Zbiorniki do pokrycia powłoką hydroizolacyjną**

Zbiornik 1

* zbiornik otwarty
* wymiary dna 4m x 2,5m; wysokość 2m.
* Powierzchnia do uszczelnienia 26m2 + ok. 2,5m2 (wykończenie górnych krawędzi)

Zbiornik 2

* zbiornik dolny znajdujący się pod zbiornikiem nr1.
* Wymiary dna: 3,5m x 5m. Wysokość: 2,15m.
* Do uszczelnienia wszystkie powierzchnie: dno, ściany i sufit.
* Sufit o nieregularnym kształcie – skos umożliwiający wejście do zbiornika.
* Łączna powierzchnia do uszczelnienia: 75m2

Zbiorniki są oczyszczone metodą piaskowania. Wszelkie ubytki konstrukcji żelbetowej zostały naprawione z wykorzystaniem zapraw naprawczych PCC