SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Kołłątaja 1

81-332 Gdynia

**Instalacja wentylacji i klimatyzacji**

**Modernizacja pomieszczeń X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni**

**przy ul. Kołłątaja 1**

CPV – 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV – 45331210-1 - instalacja wentylacji

CPV – 45331200-8 - instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. **WSTĘP**
   1. **Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji związanej z zadaniem: **Modernizacja pomieszczeń X kondygnacji w budynku MIR-PIB w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1.**

* 1. **Zakres stosowania specyfikacji**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

* 1. **Zakres robót objętych specyfikacją**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę i montaż wentylatora kanałowego wyciągowego wraz z wyprowadzeniem wylotu powietrza na dach budynku.

* 1. **Określenie podstawowe**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1. **MATERIAŁY**

Wentylator kanałowy typu „silent” o trójstopniowej regulacji wydatku i następujących parametrach:

* Wydajność od 780m3/h na pierwszym biegu do 1040 m3/h na trzecim biegu
* Poziom ciśnienia akustycznego od 24 dB na pierwszym biegu do 29 dB na 3 biegu
* Napęd 3-biegowy
* Znamionowe natężenie przepływu 0,153 m3/s
* Wymiar zewnętrzny nie większy niż 568 x 264 x 327 mm

Klimatyzatory:

***Agregat Zewnętrzny - Specyfikacja:***

W celu zapewnienia użytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego agregat zewnętrzny powinien spełniać następujące kryteria techniczne:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model | Moc chłodnicza  nominalna  [kW] | Pobór  Mocy w Trybie chłodzenia  [kW] | SEER wg normy ErP | Moc  Grzewcza  nominalna  [kW] | Pobór  Mocy w Trybie Grzania  [kW] | COP | Wymiary:  Szer./Gł./Wys.  [mm] | Waga  [kg] | Mac Prąd  Pracy  [A] |
| 1 | Jednostka zewnętrzna P200 | 22,4 | 4,24 | 8,44 | 25,0 | 4,58 | 5,45 | 920/740/1858 | 225 | 16,1 |

***Urządzenia Wewnętrzne Ścienne:***

W celu zapewnienia użytkownikom klimatyzacji komfortu temperaturowego oraz akustycznego jednostki wewnętrzne ścienne powinny spełniać następujące kryteria techniczne:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Model | Moc chłodnicza nominalna [kW] | Pobór Mocy Chłodzenie [kW] | Moc grzewcza [kW] | Pobór Mocy Grzanie [kW] | Poziom Hałasu  dB(A) | Wydatek Powietrza  [m3/h] | Waga  [kg] |
| 1 | Ścienny 15 | 1,7 | 0,04 | 1,9 | 0,04 | 29/33 | 294/300/312/318 | 10 |
| 2 | Ścienny 20 | 2,2 | 0,04 | 2,5 | 0,04 | 29/36 | 294/312/336/354 | 10 |
| 3 | Ścienny 25 | 2,8 | 0,04 | 3,2 | 0,04 | 29/36 | 294/312/336/354 | 10 |
| 4 | Ścienny 40 | 4,5 | 0,04 | 5,2 | 0,03 | 34/41 | 540/600/-/660 | 13 |

Wszystkie urządzenia wewnętrzne muszą posiadać certyfikat PZH, oraz minimum 5-letnią gwarancję.

1. **SPRZĘT**

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

1. **TRANSPORT**

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

1. **WYKONANIE ROBÓT**

**Przewody wentylacyjno - klimatyzayjne**

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434.

Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.
3. Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród.
4. Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.
5. Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.
6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania.
7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
8. Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.
9. Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

* przewodów wentylacyjno - klimatyzayjnych
* materiału izolacyjnego;
* elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych
* elementów składowych podpór lub podwieszeń.

1. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.
2. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
3. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.
4. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
5. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
6. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.

## Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.
2. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów.
3. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty.
4. Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.
5. Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać.
6. W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego
7. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.
8. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urządzeń:
   * przepustnice
   * klapy pożarowe
   * nagrzewnice
   * tłumiki hałasu
   * filtry
   * wentylatory
   * urządzenia do odzysku ciepła

## Wentylatory

1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych.
2. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora.
3. Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm.
4. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji.
5. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów.

## Centrale wentylacyjne

### Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.

### Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali.

* 1. **Filtry powietrza**

1. Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji.
2. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
3. Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem.
   1. **Nawiewniki, wywiewniki, okapy**
4. Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
5. Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.
6. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
7. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
8. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m.
9. Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.
10. Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych.
11. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
12. Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP.
    1. **Czerpnie i wyrzutnie**
13. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
14. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
15. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.
    1. **Przepustnice**
16. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji.
17. Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego.
18. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
19. Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
    1. **Tłumiki hałasu**
20. Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przepływu.
21. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych.
22. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

## Kontrola działania

### Prace wstępne

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace wstępne:

1. Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);
2. Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych;
3. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych;
4. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych
5. Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników;
6. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;
7. Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;
8. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;
9. Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;
10. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
11. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;
12. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

### Procedura prac

1. **Wymagania ogólne**

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

1. **Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych**
2. Kierunek obrotów wentylatorów;
3. Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;
4. Działanie wyłącznika;
5. Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;
6. Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;
7. Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;
8. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
9. Elementy zabezpieczające silników napędzających.
10. **Kontrola działania wymienników ciepła**
11. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;
12. Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła;
13. Doprowadzenie czynnika do wymienników.
14. **Kontrola działania filtrów powietrza**

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie.

1. **Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych**

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników.

1. **Kontrola działania klap pożarowych**
2. Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego;
3. Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika.
4. **Kontrola działania sieci przewodów**
5. Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
6. Dostępność do sieci przewodów.
7. **Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu**
8. Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;
9. Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia.
10. **Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych**

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności:

1. Wartości zadanej temperatury wewnętrznej;
2. Wartości zadanej temperatury zewnętrznej;
3. Działania włącznika rozruchowego;
4. Działania przeciwzamrożeniowego;
5. Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
6. Działania regulacji strumienia powietrza;
7. Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła;

## Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

### Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych

Instalacja:

* Pobór prądu silnika;
* Strumień objętości powietrza;
* Temperatura powietrza;
* Opór przepływu na filtrze.

Pomieszczenie:

* Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego;
* Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
* Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny).

### Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania

1. **Zakres ilościowy**

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

1. **Procedura pomiarów**

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartości:

* Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %;
* Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %;
* Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C;
* Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C;
* Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A).

1. **OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek:

* kpl. (komplety);
* szt. (sztuka);
* kg (kilogram);
* m3 (metr sześcienny).

1. **ODBIÓR ROBÓT**

## Sprawdzenie kompletności wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych;
2. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi;
3. Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację;
4. Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji;
5. Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji;

### Badania ogólne

1. Dostępność dla obsługi;
2. Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
3. Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
4. Kompletność znakowania;
5. Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy);
6. Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:
7. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
8. Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;
9. Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

### Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych

1. Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
2. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych;
3. Sprawdzenie konstrukcji i właściwości;
4. Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
5. Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
6. Sprawdzenie zamocowania silników;
7. Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie;
8. Sprawdzenie naciągów pasów klinowych;
9. Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
10. Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
11. Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
12. Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.

### Badanie wymienników ciepła

* 1. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem;
  2. Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie;
  3. Sprawdzenie czy niema uszkodzeń;
  4. Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik;
  5. Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika;
  6. Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych;
  7. Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy;
  8. Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe.

### Badanie filtrów powietrza

1. Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;
2. Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
3. Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
4. Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia;
5. Sprawdzenie czystości filtra.

### Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

### Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

### Badanie klap pożarowych

1. Sprawdzenie warunków zainstalowania;
2. Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat;
3. Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.

### Badanie sieci przewodów

1. Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową;
2. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

### Badanie nawiewników i wywiewników

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

### Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

1. Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji;
2. Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
3. Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
4. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

* umiejscowienia, dostępu;
* rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
* systemu zabezpieczeń;
* wentylacji i klimatyzacji;
* oznaczenia;
* typów kabli;
* uziemiania;
* schematów połączeń w obudowach.

### Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych

1. Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami;
2. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima);
3. Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
4. Liczba użytkowników;
5. Czas działania;
6. Obciążenie cieplne pomieszczeń
7. Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych;
8. Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-);
9. Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
10. Klasa filtrów;
11. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;
12. Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy);
13. Wymagana jakość wody zasilającej;
14. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
15. Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego.

### Wykaz dokumentów inwentarzowych

1. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
2. Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej;
3. Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników);
4. Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników;
5. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa);
6. Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy).

### Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji

1. Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
2. Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek;
3. Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji;
4. Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki);
5. Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej.