## Arkusz1
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI
L.p. | Nazwa urządzenia | Opis | Ilość pow. | Spręż dysp. | Nagrz. Woda 95/70 | Chł. woda 6/12 | Dane elektryczne |  |  | Wybrany typ urządzenia
|  |  | m³/h | Pa | kW | kW | (V) | (kW) | (A)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA
1 | N1-W1 | Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła sztuk 1 | K: BD-5 (50): VBW Enginnering
|  | Część nawiewna | 10200 | 550 | 41.6 | 86.3 | 3x400 | 7.5 | 15
|  | Część wyciągowa | 10200 | 500 | − | − | 3x400 | 5.5 | 11.2
2 | N2-W2 | Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła sztuk 1 | K: BD-4 (50): VBW Enginnering
|  | Część nawiewna | 8000 | 550 | 33.7 | 67.7 | 3x400 | 7.5 | 15
|  | Część wyciągowa | 8000 | 500 | − | − | 3x400 | 5.5 | 11.2
3 | N3-W3 | Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła sztuk 1 | K: BD-4 (50): VBW Enginnering
|  | Część nawiewna | 6000 | 500 | 36.8 | 50.8 | 3x400 | 4 | 8.3
|  | Część wyciągowa | 6000 | 500 | − | − | 3x400 | 3 | 6.6
4 | N4-W4 | Centrala nawiewno-wyciągowa z odzyskiem ciepła sztuk 1 | K: BD-4: VBW Enginnering
|  | Część nawiewna | 10200 | 680 | 64.4 | 51 | 3x400 | 11 | 22
|  | Część wyciągowa | 10200 | 500 | − | − | 3x400 | 5.5 | 11.2
5 | BS-MINI | Nagrzewnica kanałowa wodna szt.4 | 1200 | − | 3.2 | − | − | − | − | VBW Enginnering
6 | BS-MINI | Nagrzewnica kanałowa wodna szt.2 | 1600 | − | 4.3 | − | − | − | − | VBW Enginnering
7 | BS-1 | Nagrzewnica kanałowa wodna szt.3 | 2400 | − | 6.5 | − | − | − | − | VBW Enginnering
8 | BS-2 | Nagrzewnica kanałowa wodna szt.1 | 3000 | − | 8.1 | − | − | − | − | VBW Enginnering
9 | BS-1 | Nagrzewnica kanałowa wodna szt.4 | 2500 | − | 6.8 | − | − | − | − | VBW Enginnering
10 | AD 220 A | Kurtyna powietrzna zimna | 1800/2800 | − | − | − | 230 | − | 1 | FRICO

## Arkusz2
ZESTAWIENIE KLIMAKONWEKTORÓW
Poziom | Numer/nazwa pomieszcz. | Temp. | Moc chłodnicza | Ilość pow. na 2 biegu | Symbol klimakonwektora | Typ | Sztuk
[-] | [-] | [˚C] | [W] | [m3/h] | [-] | [-] | [-]
ROTUNDA
piwnica | Ekspozycja | 24 | 8600 | 1680 | DF-20 | kanałowy nadstropowy | 3
parter | Ekspozycja | 24 | 8600 | 1680 | DF-20 | kanałowy nadstropowy | 1
I piętro | Ekspozycja | 24 | 8600 | 1680 | DF-20 | kanałowy nadstropowy | 1
II piętro | Ekspozycja | 24 | 8600 | 1680 | DF-20 | kanałowy nadstropowy | 1
III piętro | Ekspozycja | 24 | 3500 | 620 | NF-45 FM | przypodłogowy | 6
CZĘŚĆ ŚRODKOWA
piwnica | Ekspozycja | 24 | 6300 | 1120 | DF-15 | kanałowy nadstropowy | 2
parter | Ekspozycja | 24 | 8600 | 1680 | DF-20 | kanałowy nadstropowy | 2
I piętro | Ekspozycja | 24 | 2800 | 430 | NF-35 PS | kanałowy nadstropowy | 2
II piętro | Ekspozycja | 24 | 4300 | 990 | NF-50 PS | kanałowy nadstropowy | 2
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ INSTALACJI WODY LODOWEJ
L.p. | Nazwa urządzenia |  | Opis
1 | Agregat Trane |  | CCUN212, Qch=347 kW, Pel=97 kW, Czynnik: glikol etylenowy 30%
2 | Skraplacz Luve |  | EHV90F 368 H6V, tk=45˚C, Freon: R407C