Załącznik nr 2b do umowy z dnia….. nr………..

Zakres konserwacji dźwigu osobowego z napędem elektrycznym (Zadanie nr 2- Akwarium Gdyńskie)

| Lp. | Opis czynności | Częstotliwość wykonania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Maszynownia |
| Ogranicznik prędkości |
| 1. | Oczyścić z zewnątrz | raz w m-cu |  |
| 2. | Nasmarować | co kwartał |  |
| 3. | W przypadku stwierdzenia głośnej pracy, usunąć przyczynę, pod warunkiem, że nie będą regulowane sprężyny plombowane, lub wymienić | wg potrzeb |  |
| Układ hamulcowy |
| 4. | Sprawdzenie stanu okładzin szczęk hamulcowych, okładziny zaoliwione przemyć, oczyścić, w przypadku wytarcia okładzin do powierzchni nitów klocki wymienić | co miesiąc |  |
| 5. | Przeprowadzenie regulacji układu hamulcowego i przesmarowanie sworzni | co miesiąc |  |
| 6. | Rozebranie, oczyszczenie i nasmarowanie luzownika | co miesiąc |  |
| Silnik elektryczny |
| 7. | Sprawdzenie ustawienia silnika, w przypadku drgań i nierytmicznej pracy ustawić silnik | co kwartał |  |
| 8. | Wymiana oleju w łożyskach | wg potrzeb |  |
| 9. | Dokręcenie nakrętek sworzni tulei gumowych sprzęgła, w przypadku zużycia lub uszkodzenia tuleje gumowe wymienić | co kwartał |  |
| 10. | Dokręcenie przewodów w tabliczce zaciskowej silnika | co kwartał |  |
| 11. | Sprawdzić pokrywy, popękane wymienić | co kwartał |  |
| 12. | Oczyszczanie silnika z zewnątrz | co miesiąc |  |
| Reduktor |
| 13. | Sprawdzenie stanu cieplnego reduktora, temperatura oleju nie powinna przekroczyć 70 st. C | co miesiąc |  |
| 14. | Sprawdzenie luzu poosiowego ślimaka | co kwartał |  |
| 15. | Sprawdzenie luzu między-zębnego. Przekładnia ślimakowa reduktora kwalifikuje się do wymiany, jeżeli luz między-zębny przekracza wartość 1 mm | co kwartał |  |
| 16. | Wymiana oleju w reduktorze oraz smarowanie wału głównego reduktora | co 5 lat |  |
| 17. | Kontrola luzu poosiowego ślimacznicy. Luz poosiowy nie powinien przekraczać 0,1 mm. Jeżeli przekracza podaną granicę, należy go zmniejszyć pokręcając odpowiednio śrubami regulacyjnymi. | co kwartał |  |
| 18. | Sprawdzenie stanu i ewentualnie wymiana tulei gumowych koła ciernego oraz dokręcenie nakrętek sworzni tulei gumowych. | co kwartał |  |
| 19. | Sprawdzenie sprzężenia ciernego | co 1 rok |  |
| 20. | Czyszczenie reduktora z zewnątrz. | co miesiąc |  |
| Falownik |
| 21. | Zgodnie z instrukcją |  |  |
| Zawieszenie lin nośnych w maszynowni |
| 22. | Wyrównanie wahaczy i ewentualne skracanie lin nośnych | co kwartał |  |
| 23. | Oczyszczenie zawieszenia i nasmarowanie części obrotowych | co miesiąc |  |
| Rozdzielnica dźwigowa |
| 24. | Dokręcić przewody na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych | co kwartał |  |
| 25. | Sprawdzenie ustawienia przekaźnika termicznego | co miesiąc |  |
| 26. | Sprawdzenie czy wyłącznik główny nie wykazuje zacięć przy działaniu. | co miesiąc |  |
| 27. | Sprawdzenie stycznika liniowego, uszkodzony wymienić | co kwartał |  |
| 28. | Oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzenie czy wkładki są oryginalne. | co kwartał |  |
| 29. | Oczyszczenie z kurzu rozdzielnicy | co miesiąc |  |
| Aparatura sterowa |
| 30. | Styczniki nadpalone - uszkodzone wymienić | wg potrzeb |  |
| 31. | Oczyszczenie gniazda bezpiecznikowego i sprawdzenie oryginalności wkładek topikowych | co kwartał |  |
| 32. | Dokręcić przewody na listwach zaciskowych i zaciskach aparatów elektrycznych | co kwartał |  |
| 33. | Przekaźniki nadpalone - uszkodzone wymienić. | wg potrzeb |  |
| 34. | Uzupełnienie zniszczonych oznaczeń listew zaciskowych aparatów elektrycznych | wg potrzeb |  |
| 35. | Odkurzanie aparatury przekaźnikowo - stycznikowej z zewnątrz i wewnątrz. | co miesiąc |  |
| 36. | Wymiana baterii dzwonka alarmowego | wg potrzeb |  |
| Dokumentacja w maszynowni |
| 37. | Sprawdzenie, czy w maszynowni znajdują się obowiązujące dokumenty: schemat, dziennik konserwacji. | co miesiąc |  |
| B. Kabina |
| 38. | Oczyszczenie kabiny z zewnątrz | co kwartał |  |
| 39. | Oczyszczenie styków aparatów elektrycznych | co kwartał |  |
| 40. | Oczyszczenie, smarowanie i regulacja napędu drzwi automatycznych. | co miesiąc |  |
| 41. | Dokręcenie listew zaciskowych i zacisków aparatów elektrycznych. | co kwartał |  |
| 42. | Smarowanie koła linowego i sprawdzenie, czy nie wykazuje zużycia i pęknięć. | co kwartał |  |
| 43. | Oczyszczenie kosza lampy | co miesiąc |  |
| 44. | Oczyszczenie z zewnątrz kasety dyspozycji i dokręcenie przewodów | co kwartał |  |
| 45. | Sprawdzenie mocowania kabla sterowego | co miesiąc |  |
| 46. | W przypadku stwierdzenia powstania szczelin między złączami boków kabin lub dachu, usunąć szczeliny | wg potrzeb |  |
| 47. | Sprawdzenie działania drzwi kabinowych | co miesiąc |  |
| 48. | Sprawdzenie zamocowania lin nośnych i linki ogranicznika prędkości, wydłużone liny skrócić | co miesiąc |  |
| 49. | Sprawdzenie mocowania i dokręcanie nakrętek elementów mechanizmu ruchomej podłogi | co miesiąc |  |
| C. Przeciwwaga |
| 50. | Sprawdzenie mocowania lin nośnych i regulacja zawieszenia | co miesiąc |  |
| 51. | Sprawdzenie hałaśliwości pracy przeciwwagi i usunięcie przyczyn | co kwartał |  |
| 52. | Czyszczenie przeciwwagi | co kwartał |  |
| 53. | Smarowanie koła linowego i sprawdzenie, czy nie wykazuje zużycia i pęknięć. | co kwartał |  |
| D. Szyb |
| 54. | Oczyszczenie ścian oraz wszystkich elementów szybu | co kwartał |  |
| 55. | Oczyszczenie prowadnic kabinowych i przeciwwagowych | co kwartał |  |
| 56. | Oczyszczenie lin nośnych i linki ogranicznika prędkości | co kwartał |  |
| 57. | Sprawdzenie prowadnic | co kwartał |  |
| 58. | Smarowanie prowadnic z uwzględnieniem odpowiedniego smaru w zależności od rodzaju prowadników i typu aparatu chwytnego, przy prowadnikach rolkowych prowadnic nie smaruje się | co miesiąc |  |
| 59. | Sprawdzenie ustawienia i zamocowania przełączników piętrowych - smarowanie rolek | co kwartał |  |
| 60. | Sprawdzenie zamocowania krzywek i przesłonek |  |  |
| 61. | Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów aparatów elektrycznych: wyłącznik krańcowy | co kwartał |  |
| 62. | Kontrola mocowania instalacji elektrycznej i kabla sterowego | co miesiąc |  |
| 63. | Sprawdzenie kabla sterowego i stwierdzenie czy nie nastąpiło ewentualne uszkodzenie izolacji żył | co kwartał |  |
| 64. | Przeprowadzenie czyszczenia od wewnątrz i regulacja drzwi szybowych | co kwartał |  |
| 65. | Regulacja amortyzowana drzwi półautomatycznych | wg potrzeb |  |
| 66. | Smarowanie zawias i wymiana zużytych podkładek | wg potrzeb |  |
| 67. | Sprawdzenie naciągu linek drzwi automatycznych | co kwartał |  |
| 68. | Sprawdzenie stanu ryglowania | co miesiąc |  |
| 69. | Oczyszczenie i smarowanie prowadzeń drzwi automatycznych | co miesiąc |  |
| 70. | Czyszczenie i dokręcanie przewodów w kasetach wezwań | co kwartał |  |
| 71. | Sprawdzenie działania sygnalizatorów gong-gong i dokręcenie przewodów | co kwartał |  |
| 72. | Sprawdzenie mocowania łączników drzwiowych i ich oczyszczenie | co kwartał |  |
| 73. | Uzupełnienie brakujących tabliczek na drzwiach szybowych | wg potrzeb |  |
| 74. | Sprawdzenie stanu listew zaciskowych zamocowanych w drzwiach przystankowych i puszkach - czyszczenie ewentualna wymiana i dokręcenie przewodów | co kwartał |  |
| Podszybie |
| 75. | Oczyszczenie podszybia z zanieczyszczeń wynikających z użytkowania | co kwartał |  |
| 76. | Oczyszczenie i smarowanie części ruchomych zespołów | co kwartał |  |
| 77. | Sprawdzenie zamocowania zderzaków | co kwartał |  |
| 78. | Sprawdzenie poziomu oleju w zderzaku hydraulicznym | co kwartał |  |
| 79. | Oczyszczenie styków i dokręcenie przewodów w aparatach elektrycznych | co kwartał |  |
| PRACE TOWARZYSZĄCE |
| 80 | Mycie konstrukcji oraz dźwigu panoramicznego | co 6 miesięcy |  |